## Slide 1: GRANJA PORCINA AGROPECUARIA GAMO, integrada en UVESA: - Localización: Mancera de Arriba (Ávila). - Instalaciones: 5 naves ganaderas con capacidad para 1.500 madres. - Producción anual: 45.000 lechones. - Fecha inicio actividad: junio 2015.

## Slide 2
COSTE DE LA INFRAESTRUCTURA PARA ABASTECER LA GRANJA CON LA RED ELÉCTRICA: 105.000 €.
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN | 
Campo fotovoltaico: | 480 paneles de 250 Wp.
Baterías: | 216 vasos de 1730 Ah
Inversores: | 9 SMA SUNNY ISLAND 8.0 + 5 TRIPOWER 20.000 + MULTICLUSTER 12.0
Inversión: | 239.169 €
Ahorro anual con FV en 2015: | 29.750 €

## Slide 3: GRÁFICO PREVISIÓN DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA Y CONSUMO:
CONSUMO DE ENERGÍA DURANTE EL PRIMER AÑO DE EXPLOTACIÓN: 166.267 kWh.
APORTACIÓN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA: 125.942 kWh.
APORTACIÓN DEL GENERADOR DIESEL: 40.325 kWh (15.509 litros)
Chart: CONSUMO VS PRODUCCIÓN SOLAR
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
TOTAL CONSUMO ENERGÉTICO EN UN DÍA MEDIO DE CADA MES (kWh): | 523.8375 | 523.8375 | 499.8375 | 499.8375 | 499.8375 | 695.9375 | 695.9375 | 695.9375 | 515.8375 | 515.8375 | 515.8375 | 523.8375
TOTAL ENERGÍA GENERADA EN UN DÍA MEDIO DE CADA MES (KWH): | 282.1824 | 374.4 | 478.848 | 515.1648 | 551.7504 | 629.6928 | 673.1712 | 659.9424 | 578.4768 | 425.0304 | 324.384 | 250.9824